## Products
PRODUCT NAME | FWD-AT
[5 empty] | FWD04AATN6V3 | FWD04ACTN6V3 | FWD06AATN6V3 | FWD06ACTN6V3 | FWD08AATN6V3 | FWD08ACTN6V3 | FWD10AATN6V3 | FWD10ACTN6V3 | FWD12AATN6V3 | FWD12ACTN6V3 | FWD16AATN6V3 | FWD16ACTN6V3 | FWD18AATN6V3 | FWD18ACTN6V3
Niveli i presionit të zhurmës | I ulët |  |  | dBA |  | 49 (5) |  | 54 (5) |  | 57 (5) |  | 57 (5) |  | 55 (5) |  | 64 (5) |  | 64 (5)
| I lartë |  |  | dBA |  | 61 (5) |  | 64 (5) |  | 67 (5) |  | 67 (5) |  | 69 (5) |  | 73 (5) |  | 73 (5)
Sisteme kontrolli | Wired remote control |  |  |  | FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A |  | FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A |  | FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A |  | FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A |  | FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A |  | FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A |  | FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A
Niveli total i fuqisë së zhurmës | I ulët |  |  | dBA |  | 54 (4) |  | 59 (4) |  | 62 (4) |  | 62 (4) |  | 60 (4) |  | 69 (4) |  | 69 (4)
| I lartë |  |  | dBA |  | 66 (4) |  | 69 (4) |  | 72 (4) |  | 72 (4) |  | 74 (4) |  | 78 (4) |  | 78 (4)
Qarkullimi i ujit | Ftohje |  | I ulët | l/h |  | 493 (1) |  | 915 (1) |  | 1,085 (1) |  | 1,197 (1) |  | 1,509 (1) |  | 2,145 (1) |  | 2,365 (1)
|  |  | I lartë | l/h |  | 671 (1) |  | 1,059 (1) |  | 1,344 (1) |  | 1,501 (1) |  | 2,163 (1) |  | 2,953 (1) |  | 3,270 (1)
| Ngrohje |  | I lartë | l/h |  | 705 (2) |  | 1,114 (2) |  | 1,369 (2) |  | 1,551 (2) |  | 2,209 (2) |  | 3,008 (2) |  | 3,311 (2)
|  |  | I ulët | l/h |  | 529 (2) |  | 972 (2) |  | 1,124 (2) |  | 1,264 (2) |  | 1,573 (2) |  | 2,203 (2) |  | 2,389 (2)
| Rënia e presionit të ujit | Ngrohje | I lartë | kPa |  | 15 (2) |  | 22 (2) |  | 21 (2) |  | 14 (2) |  | 25 (2) |  | 31 (2) |  | 41 (2)
|  |  | I ulët | kPa |  | 9 (2) |  | 17 (2) |  | 15 (2) |  | 10 (2) |  | 14 (2) |  | 18 (2) |  | 23 (2)
|  | Ftohje | I lartë | kPa |  | 17 (1) |  | 24 (1) |  | 24 (1) |  | 16 (1) |  | 29 (1) |  | 37 (1) |  | 48 (1)
|  |  | I ulët | kPa |  | 10 (1) |  | 18 (1) |  | 17 (1) |  | 11 (1) |  | 15 (1) |  | 21 (1) |  | 27 (1)
Lidhjet e tubacioneve | Kullimi |  | Diametri i jashtëm | mm | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17
Fuqia në hyrje | I lartë |  |  | kW |  | 0.265 |  | 0.460 |  | 0.505 |  | 0.505 |  | 0.750 |  | 1.300 |  | 1.300
| I ulët |  |  | kW |  | 0.14 |  | 0.35 |  | 0.29 |  | 0.29 |  | 0.37 |  | 0.87 |  | 0.87
Temperatura e lejuar e ujit | Ngrohje |  | Maks. | °C |  | 95.000 |  | 95.000 |  | 95.000 |  | 95.000 |  | 95.000 |  | 95.000 |  | 95.000
|  |  | Min. | °C |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 5.00
| Ftohje |  | Min. | °C |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5
|  |  | Maks. | °C |  | 95.0 |  | 95.0 |  | 95.0 |  | 95.0 |  | 95.0 |  | 95.0 |  | 95.0
Dimensionet | Njësia |  | Gjerësia | mm | 754 | 754 | 964 | 964 | 1,174 | 1,170 | 1,174 | 1,170 | 1,174 | 1,170 | 1,384 | 1,380 | 1,384 | 1,380
|  |  | Thellësia | mm | 559 | 280 | 559 | 280 | 559 | 280 | 559 | 280 | 718 | 353 | 718 | 353 | 718 | 353
|  |  | Lartësia | mm | 280 | 559 | 280 | 559 | 280 | 559 | 280 | 559 | 352 | 718 | 352 | 718 | 352 | 718
Lidhjet e ujit | Serpentina shtesë |  |  | inç | [13 empty] | 1/2"
| Serpentina kryesore |  |  | inç |  | 3/4 " |  | 3/4 " |  | 3/4 " |  | 3/4 " |  | 1/2" |  | 1/2" |  | 1/2"
Veshja e jashtme | Ngjyra |  |  |  | Pa bojë (galvanizuar) |  | Pa bojë (galvanizuar) |  | Pa bojë (galvanizuar) |  | Pa bojë (galvanizuar) |  | Pa bojë (galvanizuar) |  | Pa bojë (galvanizuar) |  | Pa bojë (galvanizuar)
Pesha | Njësia |  |  | kg | 33 | 32.5 | 41 | 40.6 | 47 | 47.3 | 49 | 48.7 | 65 | 65.3 | 77 | 77.0 | 80 | 79.5
Ventilatori | Shkalla e qarkullimit të ajrit |  | I ulët | m³/h |  | 534 |  | 1,021 |  | 1,208 |  | 1,200 |  | 1,485 |  | 2,092 |  | 2,073
|  |  | I lartë | m³/h | 800 | 802 | 1,250 | 1,241 | 1,600 | 1,609 | 1,600 | 1,584 | 2,200 | 2,380 | 3,000 | 3,206 | 3,000 | 3,175
| Presioni i disponueshëm statik |  | I lartë | Pa |  | 67 |  | 59 |  | 67 |  | 66 |  | 78 |  | 76 |  | 74
|  |  | I ulët | Pa |  | 38 |  | 41 |  | 38 |  | 38 |  | 30 |  | 31 |  | 32
Hyrja aktuale | I lartë |  |  | A | 0.95 |  | 1.58 |  | 1.97 |  | 1.97 |  | 3.21 |  | 5.37 |  | 5.37
| I ulët |  |  | A | 0.57 |  | 1.18 |  | 1.20 |  | 1.20 |  | 1.50 |  | 3.26 |  | 3.26
Power supply | Lloji |  |  |  |  | 230 / 1 / 50 |  | 230 / 1 / 50 |  | 230 / 1 / 50 |  | 230 / 1 / 50 |  | 230 / 1 / 50 |  | 230 / 1 / 50 |  | 230 / 1 / 50
| Faza |  |  |  | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~
| Frekuenca |  |  | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| Tensioni |  |  | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
Shënime |  |  |  |  | (1) - Ftohje: 2 tuba: ajri 27°CDB, 19°CWB; uji në hyrje 7°C; uji në dalje 12°C në qarkullim nominal të ajrit dhe ESP | (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temperatura e ujit në hyrje 7°C, rritja e temperaturës së ujit 5K. | (1) - Ftohje: 2 tuba: ajri 27°CDB, 19°CWB; uji në hyrje 7°C; uji në dalje 12°C në qarkullim nominal të ajrit dhe ESP | (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temperatura e ujit në hyrje 7°C, rritja e temperaturës së ujit 5K. | (1) - Ftohje: 2 tuba: ajri 27°CDB, 19°CWB; uji në hyrje 7°C; uji në dalje 12°C në qarkullim nominal të ajrit dhe ESP | (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temperatura e ujit në hyrje 7°C, rritja e temperaturës së ujit 5K. | (1) - Ftohje: 2 tuba: ajri 27°CDB, 19°CWB; uji në hyrje 7°C; uji në dalje 12°C në qarkullim nominal të ajrit dhe ESP | (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temperatura e ujit në hyrje 7°C, rritja e temperaturës së ujit 5K. | (1) - Ftohje: 2 tuba: ajri 27°CDB, 19°CWB; uji në hyrje 7°C; uji në dalje 12°C në qarkullim nominal të ajrit dhe ESP | (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temperatura e ujit në hyrje 7°C, rritja e temperaturës së ujit 5K. | (1) - Ftohje: 2 tuba: ajri 27°CDB, 19°CWB; uji në hyrje 7°C; uji në dalje 12°C në qarkullim nominal të ajrit dhe ESP | (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temperatura e ujit në hyrje 7°C, rritja e temperaturës së ujit 5K. | (1) - Ftohje: 2 tuba: ajri 27°CDB, 19°CWB; uji në hyrje 7°C; uji në dalje 12°C në qarkullim nominal të ajrit dhe ESP | (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temperatura e ujit në hyrje 7°C, rritja e temperaturës së ujit 5K.
[5 empty] | (2) - Ngrohje: 2 tuba: ajri 20°CDB; uji hyrës 50°C; qarkullimi i ujit si në modalitetin e ftohjes, në qarkullim normal të ajrit dhe ESP | (2) - Ngrohje: temp. brend. 20°CDB, 15°CWB; temperatura e ujit në hyrje 45°C, rënia e temperaturës së ujit 5 K. | (2) - Ngrohje: 2 tuba: ajri 20°CDB; uji hyrës 50°C; qarkullimi i ujit si në modalitetin e ftohjes, në qarkullim normal të ajrit dhe ESP | (2) - Ngrohje: temp. brend. 20°CDB, 15°CWB; temperatura e ujit në hyrje 45°C, rënia e temperaturës së ujit 5 K. | (2) - Ngrohje: 2 tuba: ajri 20°CDB; uji hyrës 50°C; qarkullimi i ujit si në modalitetin e ftohjes, në qarkullim normal të ajrit dhe ESP | (2) - Ngrohje: temp. brend. 20°CDB, 15°CWB; temperatura e ujit në hyrje 45°C, rënia e temperaturës së ujit 5 K. | (2) - Ngrohje: 2 tuba: ajri 20°CDB; uji hyrës 50°C; qarkullimi i ujit si në modalitetin e ftohjes, në qarkullim normal të ajrit dhe ESP | (2) - Ngrohje: temp. brend. 20°CDB, 15°CWB; temperatura e ujit në hyrje 45°C, rënia e temperaturës së ujit 5 K. | (2) - Ngrohje: 2 tuba: ajri 20°CDB; uji hyrës 50°C; qarkullimi i ujit si në modalitetin e ftohjes, në qarkullim normal të ajrit dhe ESP | (2) - Ngrohje: temp. brend. 20°CDB, 15°CWB; temperatura e ujit në hyrje 45°C, rënia e temperaturës së ujit 5 K. | (2) - Ngrohje: 2 tuba: ajri 20°CDB; uji hyrës 50°C; qarkullimi i ujit si në modalitetin e ftohjes, në qarkullim normal të ajrit dhe ESP | (2) - Ngrohje: temp. brend. 20°CDB, 15°CWB; temperatura e ujit në hyrje 45°C, rënia e temperaturës së ujit 5 K. | (2) - Ngrohje: 2 tuba: ajri 20°CDB; uji hyrës 50°C; qarkullimi i ujit si në modalitetin e ftohjes, në qarkullim normal të ajrit dhe ESP | (2) - Ngrohje: temp. brend. 20°CDB, 15°CWB; temperatura e ujit në hyrje 45°C, rënia e temperaturës së ujit 5 K.
[5 empty] | (3) - Energjia maksimale hyrëse në 0Pa ESP | (3) - Ngrohje: temp. brend. 20°CDB, 15°CWB; temperatura e ujit në hyrje 65°C, rënia e temperaturës së ujit 10K. | (3) - Energjia maksimale hyrëse në 0Pa ESP | (3) - Ngrohje: temp. brend. 20°CDB, 15°CWB; temperatura e ujit në hyrje 65°C, rënia e temperaturës së ujit 10K. | (3) - Energjia maksimale hyrëse në 0Pa ESP | (3) - Ngrohje: temp. brend. 20°CDB, 15°CWB; temperatura e ujit në hyrje 65°C, rënia e temperaturës së ujit 10K. | (3) - Energjia maksimale hyrëse në 0Pa ESP | (3) - Ngrohje: temp. brend. 20°CDB, 15°CWB; temperatura e ujit në hyrje 65°C, rënia e temperaturës së ujit 10K. | (3) - Energjia maksimale hyrëse në 0Pa ESP | (3) - Ngrohje: temp. brend. 20°CDB, 15°CWB; temperatura e ujit në hyrje 65°C, rënia e temperaturës së ujit 10K. | (3) - Energjia maksimale hyrëse në 0Pa ESP | (3) - Ngrohje: temp. brend. 20°CDB, 15°CWB; temperatura e ujit në hyrje 65°C, rënia e temperaturës së ujit 10K. | (3) - Energjia maksimale hyrëse në 0Pa ESP | (3) - Ngrohje: temp. brend. 20°CDB, 15°CWB; temperatura e ujit në hyrje 65°C, rënia e temperaturës së ujit 10K.
[5 empty] | (4) - Niveli i zhurmës në 0Pa ESP | (4) - Niveli i fuqisë së zurmës sipas ISO3741 | (4) - Niveli i zhurmës në 0Pa ESP | (4) - Niveli i fuqisë së zurmës sipas ISO3741 | (4) - Niveli i zhurmës në 0Pa ESP | (4) - Niveli i fuqisë së zurmës sipas ISO3741 | (4) - Niveli i zhurmës në 0Pa ESP | (4) - Niveli i fuqisë së zurmës sipas ISO3741 | (4) - Niveli i zhurmës në 0Pa ESP | (4) - Niveli i fuqisë së zurmës sipas ISO3741 | (4) - Niveli i zhurmës në 0Pa ESP | (4) - Niveli i fuqisë së zurmës sipas ISO3741 | (4) - Niveli i zhurmës në 0Pa ESP | (4) - Niveli i fuqisë së zurmës sipas ISO3741
[5 empty] | (5) - Rryma aktuale 0Pa ESP | (5) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë prej 1m nga njësia. | (5) - Rryma aktuale 0Pa ESP | (5) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë prej 1m nga njësia. | (5) - Rryma aktuale 0Pa ESP | (5) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë prej 1m nga njësia. | (5) - Rryma aktuale 0Pa ESP | (5) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë prej 1m nga njësia. | (5) - Rryma aktuale 0Pa ESP | (5) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë prej 1m nga njësia. | (5) - Rryma aktuale 0Pa ESP | (5) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë prej 1m nga njësia. | (5) - Rryma aktuale 0Pa ESP | (5) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë prej 1m nga njësia.
Kapaciteti i ftohjes (kushtet standarde) | Kapaciteti i ndjeshëm 2-tuba |  | I ulët | kW |  | 2.10 (1) |  | 3.66 (1) |  | 4.84 (1) |  | 5.23 (1) |  | 6.35 (1) |  | 8.61 (1) |  | 9.37 (1)
|  |  | I lartë | kW |  | 2.83 (1) |  | 4.16 (1) |  | 6.04 (1) |  | 6.58 (1) |  | 9.22 (1) |  | 12.21 (1) |  | 13.49 (1)
| Kapaciteti total 2-tuba |  | I ulët | kW |  | 2.74 (1) |  | 4.99 (1) |  | 6.03 (1) |  | 6.68 (1) |  | 8.42 (1) |  | 11.63 (1) |  | 12.92 (1)
|  |  | I lartë | kW |  | 3.65 (1) |  | 5.71 (1) |  | 7.33 (1) |  | 8.25 (1) |  | 11.86 (1) |  | 15.92 (1) |  | 17.74 (1)
Kapaciteti i ngrohjes (kushtet standarde) | Kapaciteti 2-tuba |  | I lartë | kW |  | 4.05 (2) |  | 6.42 (2) |  | 7.88 (2) |  | 8.93 (2) |  | 12.72 (2) |  | 17.29 (2) |  | 19.05 (2)
|  |  | I ulët | kW |  | 3.04 (2) |  | 5.59 (2) |  | 6.47 (2) |  | 7.28 (2) |  | 9.06 (2) |  | 12.68 (2) |  | 13.73 (2)